| E.7 Datenabfragebogen Netzbetreiber für Neuanlagen Anschluss/Änderung einer Erzeugungsanlage/eines Speichers |
| --- |
| Bezeichnung Erzeugungs- anlage |  |
| Vereinbarte Anschluss-Wirk-leistung PAV,E Vereinbarte Anschluss-scheinleistung SAV,E |  | Bestand ohne Einheiten- zertifikat | Bestand mit Einheiten- zertifikat | neu | gesamt |
|  | PAV,E | MW | MW | MW | MW |
|  | SAV,E | MVA | MVA | MVA | MVA |
| Registriernummer des Netz- betreibers |  |
| Bezeichnung Übergabe- station |  |
| Bezeichnung Netzanschluss- punkt1) |  |
| Bezugsanlage am gleichen Netzanschlusspunkt (außer Eigenbedarf der Erzeugungs-anlage) | Bezugsanlage vorhanden ja nein | Vereinbarte Anschlusswirkleistung PAV,B der Bezugsanlage MW |
| Ausgefüllter Anlagenbetreiberfragebogen Dokument liegt bei Dokument liegt nicht bei |
| Sonstige Bemerkungen: |

____________________________

1)	Leitungsbezeichnung bei Anschluss an eine Leitung bzw. Bezeichnung der benachbarten Station(en) bzw. 
	Bezeichnung des UW-Abgangsschaltfeldes bei Direkt-Anschluss an die Sammelschiene eines netzbetreibereigenen Umspannwerks.

Hinweis	Bei allen physikalischen Größen sind die PRIMÄRWERTE anzugeben (z.B. I >> 360 A statt I >> 1.2 In;

U < 16 kV statt U < 0,8 Un).

| E.7 Datenabfragebogen Netzbetreiber für Neuanlagen Anschluss/Änderung einer Erzeugungsanlage/eines Speichers |
| --- |
| 1. Einstellwerte der Schutzeinrichtungen am Netzanschlusspunkt |
| 1.1 Kurzschlussschutzeinrichtungen (Zutreffendes bitte ankreuzen) |
| Distanzschutz; Typ: |
| Einstellgröße | Einstellvorgabe | gesondertes Einstellblatt beigefügt Bemerkungen: |
|  | Alt (Ist) | Neu (Soll) |  |
| Überstromregelung I >> |  |  |  |
| Unterspannungs-anregung | I > |  |  |  |
|  | U < |  |  |  |
| Unterimpedanz- anregung | Bei dieser Anregung ist immer ein gesondertes Einstellblatt beizufügen |  |
| Nullsystemanregung | IE > |  |  |  |
|  | UNE > |  |  |  |
| Überstromzeitschutz; Typ: |
| Einstellgröße | Einstellvorgabe | gesondertes Einstellblatt beigefügt Bemerkungen: |
|  | Alt (Ist) | Neu (Soll) |  |
| I >> |  |  |  |
| tI >> |  |  |  |
| I > |  |  |  |
| tI > |  |  |  |
| Erdschlussschutz; Typ: |
| Einstellgröße | Einstellvorgabe | im Distanz- bzw. Über- stromzeitschutz integriert gesondertes Einstellblatt beigefügt Bemerkungen: |
|  | Alt (Ist) | Neu (Soll) |  |
| IE >> |  |  |  |
| tIE >> |  |  |  |
| IE > |  |  |  |
| tIE > |  |  |  |
| UE > |  |  |  |
| tUE > |  |  |  |
| Sonstige Bemerkungen |

| E.7 Datenabfragebogen Netzbetreiber für Neuanlagen Anschluss/Änderung einer Erzeugungsanlage/eines Speichers |
| --- |
| 1.2 Entkupplungsschutz |
| Funktion | Einstellgröße | Empfehlung nach VDE-AR-N 4120 | Einstellvorgabe Netzbetreiber |  |
| Oberspannungsseite |
| Spannungssteigerungs-schutz | U > | 1,25 Un |  |  |
|  | tU > | 500 ms |  |  |
| Spannungsrückgangs-schutz | U < | 0,8 Un |  |  |
|  | tU < | 5,0 s |  |  |
| Frequenzsteigerungs-schutz | f > | 51,5 Hz |  |  |
|  | tf > | 5,4 s |  |  |
| Frequenzrückgangsschutz | f < | 47,5 Hz |  |  |
|  | tf < | ≤ 400 ms |  |  |
| Unterspannungsseite |
| Spannungssteigerungs-schutz | U >> | 1,20 UMS |  | gültig für UMS = kV2) |
|  | tU >> | 300 ms |  |  |
|  | U > | 1,10 UMS |  |  |
|  | tU > | 180 s |  |  |
| 1.3 Systemschutz |
| Funktion | Einstellgröße | Empfehlung nach VDE-AR-N 4110 | Einstellvorgabe Netzbetreiber3 |  |
| Blindleistungsrichtungs-unterspannungsschutz | UQ ( und U < | 0,85 Uc |  | Anregespannung |
|  | ULL > FG | 0,95 Uc |  | Freigabespannung zur Wiedereinschaltung |
|  | tQ ( und U < | 500 ms |  | Auslösung LS am NAP |
|  | φ | 3° |  | Anregewinkel4 |
|  | Imin Q(U) | 0,1 IWandler |  | Mindeststrom5 |
|  | Qmin Q(U) | 0,05 SAmax |  | Blindleistungsansprech-schwelle6 |

____________________________

2) UMS ist die Reglersollspannung des Stufenschalters am HS/MS-Transformator. Weicht die eingestellte Regler-
	sollspannung vom angegebenen Wert ab, sind die Einstellwerte des Spannungssteigerungsschutzes 
	entsprechend umzurechnen. Die eingestellte Reglersollspannung ist in der Konformitätserklärung anzugeben

3) Einstellungen auf Basis FNN-Lastenheft „Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz (Q-U-Schutz)“ [7].

4) Je nach eingesetztem Schutzgerät.

5) Je nach eingesetztem Schutzgerät; Einstellungsempfehlung 0,1 IWandler, aber maximal 0,15 Ir  der installierten 
	Erzeugungseinheiten.

6) Je nach eingesetztem Schutzgerät.

| E.7 Datenabfragebogen Netzbetreiber für Neuanlagen Anschluss/Änderung einer Erzeugungsanlage/eines Speichers |
| --- |
| 1.4 Mischanlagen |
|  | Messort | Auslöseort |
| Übergeordneter Entkupplungsschutz | Übergabestation Erzeugungsanlage | Übergabestation Erzeugungsanlage |
| Systemschutz | Übergabestation Erzeugungsanlage | Übergabestation Erzeugungsanlage |
| 2. Einstellvorgaben an den Erzeugungseinheiten 2.1 Entkupplungsschutz |
| Funktion | Einstellgröße | Empfehlung nach VDE-AR-N 4120 |  | Einstellvorgabe7) Netzbetreiber |
| Spannungssteigerungs-schutz | U >> | 1,25 UNS8) |  |  |
|  | tU >> | 100 ms |  |  |
| Spannungsrückgangsschutz | U < | 0,8 UNS8) |  |  |
|  | tU < | gestaffelt (siehe unten) |  |  |
|  | U << | 0,3 UNS |  |  |
|  | tU << | 800 ms |  |  |
| Frequenzsteigerungsschutz | f >> | 52,5 Hz |  |  |
|  | tf >> | ≤ 100 ms |  |  |
|  | f > | 51,5 Hz |  |  |
|  | tf > | ≤ 5 s |  |  |
| Frequenzrückgangsschutz | f < | 47,5 Hz |  |  |
|  | tf < | ≤ 100 ms |  |  |
| Falls eine Staffelung innerhalb einer Erzeugungsanlage erfolgen soll, bitte die Staffelungswerte nach-folgend festlegen: | Einstellgröße der Staffelung |  | Einstellwerte |
|  | tU <,1 | 1,5 s |  |
|  | tU <,2 | 1,8 s |  |
|  | tU <,3 | 2,1 s |  |
|  | tU <,4 | 2,4 s |  |
| 2.2 Dynamische Netzstützung (nur Typ-2-Anlagen) |
| Funktion | Empfehlung nach VDE-AR-N 4120 | Einstellvorgabe Netzbetreiber |
| FRT-Modus aktiv: Blindstromeinspeisung in Abhängigkeit zur Tiefe des Spannungs-einbruchs mit definiertem k-Faktor9) | aktivieren | aktivieren |
| k-Faktor | k = 2 | k = |
| Ort, an dem der k-Faktor einzuhalten ist |  | NAP EZE |
| Anpassung des k-Faktors bei festgestellter Auslösung des Q-U-Schutzes nach 11.4.12.2 | Einstellung ändern bis keine Auslösung mehr erfolgt Einstellung ändern bis maximal k = Einstellung beibehalten |

____________________________

7)  Die Vorgabewerte sind einzustellen, insofern sie nicht den Eigenschutz der EZE beeinträchtigen. Sind 
    Einstellvorgaben nicht mit dem Eigenschutz der Erzeugungseinheit vereinbar, ist eine erneute Abstimmung mit dem 
    VNB erforderlich.
8)  UNS ist die niederspannungsseitige Spannung des Maschinentransformators. Sie ergibt sich aus UNS = UMS/ü

9)  Bei Deaktivierung der dynamischen Netzstützung sind die Entkupplungsschutzeinstellungen entsprechend
    anzupassen.

| E.7 Datenabfragebogen Netzbetreiber für Neuanlagen Anschluss/Änderung einer Erzeugungsanlage / eines Speichers |
| --- |
| 3. Statische Spannungshaltung |
| Blindleistungsstellbereich | Variante 1 nach 10.2.2 Variante 2 nach 10.2.2 Variante 3 nach 10.2.2 untererregt bis übererregt (gesonderte Regelung) |
| Blindleistungssollwert und Verfahren | den TAB vom zu entnehmen |
|  | Blindleistungs- Spannungs- Kennlinie Q(U)10 | Steigerung der Kennlinie: Obere Spannungsgrenze UMAX/Un = (z.B. 1,04) Maximale Blindleistung QMAX-untererregt/Pb inst = (z.B. 0,33) Spannungstotband = ± % Un (z.B. ± 1,0 % Un) Referenzspannung: UQ0,ref/Un = (z.B. 1,00) UQ0/Un variabel per Fernwirkanlage11) Anschwingzeit Tan_90 % = s (Standard: Tan_90 % = 5 s) |
|  | Blindleistung Q | Kennlinie mit P1 (U1/UMS; QA/Pb inst) = (z.B. 0,94; -0,33) P2 (U2/UMS; Qref/Pb inst) = (z.B. 0,96; 0) P3 (U3/UMS; Qref/Pb inst) = (z.B. 1,04; 0) P4 (U4/UMS; QB/Pb inst) = (z.B. 1,06; +0,33) Q = Mvar; variabel per Fernwirkanlage12) Fahrplan13) |
|  | Veschiebungs- faktor cos φ | cos φ = übererregt untererregt variabel per Fernwirkanlage12) Fahrplan13) |
| Regelverhalten bei Sollwertsprüngen | Für Q(U) und Q; Zeitkonstante 3 Tau = s (Einstellbereich 5-60 s) |
| Verhalten bei Ausfall der Fernwirkanlage14) | Weiterbetrieb mit dem letzten empfangenen Wert |
|  | U0 = kV; Qref = Mvar; cos φ = (je nach gewähltem Verfahren) |
|  | Umschaltung auf15) | Q(U) |  | Q | cos φ |
| Verhalten bei Ausfall des EZA-Reglers oder der dazugehörigen Messung oder der Verbindung zwischen EZA-Regler und EZE | Weiterbetrieb aller EZE mit dem letzten empfangenen Wert Weiterbetrieb aller EZE mit P = (Gesamtwert für die EZA) Weiterbetrieb aller EZE mit Q = (Gesamtwert für die EZA) Weiterbetrieb aller EZE mit cos φ = |
| Anforderungen hins. Blindleistungsverhalten der Bestandseinheiten bei Mischparks16), 17) | cos φ = | übererregt | untererregt |
|  |  | an den EZE | am Netzanschlusspunkt |

____________________________

10)	Empfehlungen sind 10.2.2.4, zu entnehmen.
11)	Sofern Sollwertvorgabe per Fernwirkanlage erfolgt. Spezifikationen der Fernwirkanlage sind vom Netzbetreiber 
	beizufügen bzw. den TAB des Netzbetreibers zu entnehmen.
12)	Spezifikationen der Fernwirkanlage sind vom Netzbetreiber beizufügen bzw. den TAB des Netzbetreibers zu entnehmen.
13)	Sofern Fahrpläne gefordert werden, sind diese als separates Blatt bzw. unter sonstige Bemerkungen anzugeben.
14)	Sofern Sollwertvorgabe per Fernwirkanlage erfolgt.
15)	Spezifikationen werden vom Netzbetreiber übergeben bzw. sind den TAB des Netzbetreibers zu entnehmen.
16)	Sofern mehrere Bestandsanlagen mit unterschiedlichen Blindleistungsverhalten bzw. -vereinbarungen mit dem 
             Netzbetreiber existieren, bitte detaillierte Angaben auf separatem Blatt beifügen 
17)	Neben der vereinbarten Fahrweise der Bestandsanlagen ist auch deren tatsächliches Verhalten zu
             berücksichtigen. Das Berechnungsverfahren ist in der FGW TR 8 [10] beschrieben.

| E.7 Datenabfragebogen Netzbetreiber für Neuanlagen Anschluss/Änderung einer Erzeugungsanlage |
| --- |
| 4. Netzdaten |
| Nennspannung des Hochspannungsnetztes Un |  | kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik (für Tk = 1 s)18) |  | kA |
| Minimale Netzkurzschlussleistung am Netzverknüpfungspunkt19) SkV* |  | MVA |
| Netzimpedanzwinkel am Netzanschlusspunkt Ψk* |  | ° |
| Kabelanteil des Netzes |  | % der Systemlänge |
| Referenzleistung20) S0 |  | MVA |
| Rundsteuerfrequenz |  | Hz |
| 5. Sternpunktbehandlung |
| Art der Sternpunktbehandlung | Resonanzsternpunkterdung (Erdschlusslöschung) Nierderohmige Sternpunkterdung Ω Starre Sternpunkterdung Keine Sternpunkterdung (freier, isolierter Sternpunkt) |
| Beschaltung des HS-seitigen Transformatorsternpunkts | Freier Sternpunkt Starre Erdung Ik1p = kA, Tk = s Mit Erdungswiderstand RME = Ω, Ir = A, Tk = s Mit Überspannungsableiter ur = kV Mit Erdungsdrossel Ir = A fest stufenlos regelbar |
| 6. EZA-Modell |
| Dem Netzbetreiber ist ein rechnerlauffähiges Modell der Erzeugungsanlage zur Verfügung zu stellen. Angaben zum Softwareformat (z.B. Software-Bezeichnung, Version) |
| Sonstige Bemerkungen |
| Ort, Datum | Unterschrift des Netzbetreibers |

* 	Bei Netznormalschaltzustand.

____________________________

18)	Zur Dimensionierung der Kurzschlussfestigkeit der Hochspannungs-Übergabestation.
19)	Der Netzbetreiber stellt zu Erarbeitung des Anlagenzertifikates/Sachverständigengutachtens die Netzdaten Netzkurz-
	schlussleistung SkV und Netzimpedanzwinkel Ψk des zunächst ermittelten Netzanschlusspunktes zur Verfügung. Diese 
	Daten sind Grundlage für den Nachweis des richtlinienkonformen Verhaltens der Erzeugungsanlage.
20)	Wenn die Erzeugungsanlage an einem Leitungsabschnitt zwischen 2 Umspannwerken angeschlossen ist, 
	wird für die Referenzleistung die thermische Grenzleistung dieses Leitungsabschnitts angesetzt. Bei Anschluss der
	Erzeugungsanlage direkt oder über eine kundeneigene Leitung an eine Umspannanlage ist für S0 die maximal an die
	Umspannanlage anschließbare Erzeugungsleistung einzusetzen.